附件3

2022年清远市干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。产品数量见表1

表1 产品抽样数量汇总表

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验用样品数量 | 备份样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 手提式：6具 推车式：4具 | 手提式：3具 推车式：2具 | 手提式：3具 推车式：2具 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-10。

表2手提式干粉灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总质量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |  | ● |
| 2 | 灭火剂充装量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |  | ● |
| 3 | 20℃喷射性能试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |  | ● |
| 4 | 干粉灭火器振撞后的喷射试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 | ● |  |
| 5 | 筒(瓶)体水压试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 | ● |  |
| 6 | 筒体(瓶体)爆破试验 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 | ● |  |
| 7 | 灭火剂主要成分（磷酸二氢铵）含量 | GB 4351.1-2005 | GB 4066-2017 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表3推车式干粉灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 充装量 | GB 8109-2005 | GB 8109-2005 |  | ● |
| 2 | 20℃喷射性能 | GB 8109-2005 | GB 8109-2005 |  | ● |
| 3 | 密封性能 | GB 8109-2005 | GB 8109-2005 | ● |  |
| 4 | 筒体水压试验 | GB 8109-2005 | GB 8109-2005 | ● |  |
| 5 | 灭火剂主要成分（磷酸二氢铵）含量 | GB 8109-2005 | GB 4066-2017 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目 密封性能只按浸水法进行。 |  |  |  |  |  |

三 判定规则

（一）依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

GB 8109-2005《推车式灭火器》

GB 4066-2017《干粉灭火剂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。